# 技术要求

一、空调维修服务范围

1.1厂区所有空调故障问题的维修，使其恢复使用功能。

1.2由投标人配备专业技术人员牵头，根据空调故障问题派遣相应数量的人员进行现场问题勘测，维修及工程量确认。

1.3要求列出详细的故障问题与维修所需更换的配件，维修后调试使空调可以正常使用方可验收，乙方需配合甲方完成验收。

1.4质保期：同故障及所更换配件保修1年。

1.5投标人须具备：营业范围包含制冷设备、冷暖设备等空调相关安装、维修经营范围，品牌售后或代理商。

1.6执行标准、规范：

《通风与空调工程施工质量验收规范》      GB50243-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2001

二、空调维修技术要求

2.1要求对室内外机及空调系统的故障问题进行详细的勘查检测。

2.2维修单位采购的备品、配件必须是原厂生产的全新备件，并与需更换备件相对应；备件应符合材料和工艺的要求。

2.3维修后，维修单位应进行现场调试，确保空调室内外机及通风系统正常使用并达到制冷效果后，与甲方进行验收确认。

2.4维修后的故障点及更换的配件应保障质保一年。

三、维修工作注意事项

3.1乙方应按照甲方的安排实施维修工作，并服从甲方监管。

3.2在工作过程中，乙方应统一着装，并佩戴工作标牌，做到文明施工。

3.3在房间内作业时，进门前必须保持鞋底干净，离开后现场无工作垃圾。

- 服务期限及要求

- 自发出通知之日起20个工作日内完成维修。

五、付款要求

合同款待项目完工并经验收合格，甲方收到乙方开具的合同总价款的完税发票（  %增值税专用发票）及验收合格后，在六个月内支付合同总价款。

空调设备现存在问题如下:

| 空调待维修项点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所处位置 | 故障问题 | 数量 | 备注 |
| 1 | 食堂二楼百合厅 | 中央空调室内机均报故障ED，无法开机 | 1项 | 外机主板损坏Q≤45kw |
| 2 | 综合楼107 | 天井机漏水 | 1台 | 更换内机排水泵，内机水位开关、内机排水软管，清洗集水槽 |
| 3 | 综合楼401 | 报故障EE，空调制冷欠缺 | 1台 | 更换内机排水泵、内机水位开关，待不漏水后检查制冷情况，判断是否需更换单台电子膨胀阀 |
| 4 | 综合楼309 | 天井机漏水 | 1台 | 更换内机排水泵，内机水位开关、内机排水软管，清洗集水槽 |
| 5 | 综合楼前台 | 天井机漏水 | 1台 | 更换内机排水泵、排水软管，拆解清洗蒸发器翅片、集水槽 |
| 6 | A辅楼203 | 挂机运行报警，外机故障 | 1台 | 更换压缩机启动器，室外机清洗，补充制冷剂 |
| 7 | A辅楼204 | 柜机不制冷，外机不启动 | 1台 | 更换压缩机启动器，室外机清洗，补充制冷剂 |
| 8 | A辅楼207 | 柜机漏水 | 1台 | 拆解室内机清洗蒸发器、集水槽 |
| 9 | A辅楼101 | 空调不制冷 | 1台 | 3匹柜机补充制冷剂，深度清洁 |
| 10 | A辅楼102/103 | 空调不制冷 | 2台 | 2匹挂机补充制冷剂，更换压缩机电容 |
| 11 | A辅楼104 | 空调不制冷 | 2台 | 1.5匹挂机补充制冷剂，更换压缩机启动电容；3匹挂机补充制冷剂 |
| 12 | A辅楼201 | 空调不制冷 | 2台 | 一台补充制冷剂，更换压缩机启动电容；一台补充制冷剂 |
| 13 | B库103 | 空调室内外机无法启动 | 1台 | 更换电源线、信号线各一组 |
| 14 | A5跨三坐标室 | 空调报故障H4、漏水 | 1项 | 拆解清洗冷凝器翅片、机组，接水盘进行防护 |
| 15 | C 辅楼318 | 报故障ED | 1台 | 更换外机变频模块50A |
| 16 | C39门调试库整车试验台办公室 | 天井机报故障E1，无法开机 | 2台 | 更换内机主控板变频全系列 |
| 17 | C调试库辅楼205 | 室内控制面板无反应，天井机漏水 | 1台 | 内机排水泵损坏 |
| 18 | C调试库辅楼206 | 室内天井机漏水 | 1台 | 内机排水泵损坏 |
| 19 | D库二跨三坐标室 | 精密空调不制冷不制热 | 2台 | 电机过载，更换电机轴承、风机过载保护板，初效中效需更换，压缩机补充冷冻油，清洗冷凝器，补充制冷剂 |
| 20 | D库217 | 天井机漏水，报故障e0 | 1台 | 更换内机排水泵、排水软管，拆解清洗蒸发器翅片、集水槽 |
| 21 | D辅楼二楼东侧办公室，D库食堂 | 开机一段时间自动报故障ED | 1项 | 更换直流电机、外机风机模块，防雷击板等 |
| 22 | D库205、201、202、209 | 205漏水，201、202、209报故障 | 1台/3台 |  |
| 23 | A辅楼308 | 柜机不制冷 | 1台 | 更换压缩机电容，补充制冷剂 |
| 24 | B辅楼310、机房 | 310空调不制冷、机房空调漏水 | 2台 |  |
| 25 | 维修中心 | 空调漏水 | 1台 | 内机排水泵损坏 |
| 26 | 污水处理站 | 挂机不制冷 | 1台 | 补充制冷剂 |
| 备注：检测后以实际问题为准。 |  |  |  |  |